งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานด้านแสงสว่าง

ส่วนงาน : สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่ออาคาร : อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 1 : หัวข้อ บริเวณใช้ประโยชน์ทั่วไป

| มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 100 – 200 ลักซ์ (LUX) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผลการตรวจวัด | จำนวนจุดตรวจวัด (จุด) | คิดเป็นร้อยละ |
| ผ่านเกณฑ์ | 10 | 100 |
| ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0 | 0 |
| รวม | 10 | 100 |

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 1 : หัวข้อ บริเวณใช้ประโยชน์ในห้องสำนักงาน

| มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 300 – 350 ลักซ์ (LUX) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผลการตรวจวัด | จำนวนจุดตรวจวัด (จุด) | คิดเป็นร้อยละ |
| ผ่านเกณฑ์ | 10 | 66.67 |
| ไม่ผ่านเกณฑ์ | 5 | 33.33 |
| รวม | 15 | 100 |

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 2 : หัวข้องานละเอียดเล็กน้อยงานประจำในห้องสำนักงาน

ลักษณะการตรวจวัดรายบุคคล ณ จุดโต๊ะปฏิบัติงาน

| มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 400 – 500 ลักซ์ (LUX) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผลการตรวจวัด | จำนวนจุดตรวจวัด (จุด) | คิดเป็นร้อยละ |
| ผ่านเกณฑ์ | 28 | 57.14 |
| ไม่ผ่านเกณฑ์ | 21 | 42.08 |
| รวม | 49 | 100 |

-2-

สรุปผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ณ จุดตรวจวัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (จุดตรวจวัด n=74)

| ตารางแสดงผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (จุดตรวจวัด n=74) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผลการตรวจวัด | จำนวนจุดตรวจวัด (จุด) | คิดเป็นร้อยละ |
| ผ่านเกณฑ์ | 48 | 64.86 |
| ไม่ผ่านเกณฑ์ | 26 | 35.14 |
| รวม | 74 | 100 |

ผลการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2566 จำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมดจำนวน  74  จุดตรวจวัด จากผลการตรวจวัดพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร มีค่าแสงสว่างผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 64.86 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 35.14 เนื่องจากพบว่ามีค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยมีข้อเสนอเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตลอดจนชีวอนามัยที่ดีด้านแสงสว่างของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการภายในอาคาร ดังนี้

- พิจารณาเปิดม่านรับแสงธรรมชาติในพื้นที่ติดหน้าต่าง และพิจารณาลดความทึบแสงของฟิล์มกรองแสง เพื่อให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาได้

- ในพื้นที่บางจุดที่มีผลการตรวจค่าแสงสว่างต่ำ อาจพิจารณาเพิ่มโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าที่ให้ค่าแสงส่องสว่างเพิ่มขึ้น ในส่วนโต๊ะปฏิบัติงานบุคลากรที่มีค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ ควรพิจารณาใช้โคมไฟโต๊ะทำงานเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างในการปฏิบัติงาน

(นายสุรเดช   คิดการงาน)                                (นายรัฐพล   ญาติมิตรหนุน)

ช่างเทคนิค/ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส               ช่างเทคนิค/ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

ผู้ตรวจติดตาม                                                ผู้ตรวจติดตาม

(นายเสกสรรค์   ขวัญศรีวงค์)                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์   นิทัศน์วิจิตร)

หัวหน้างานจัดการพลังงาน            เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

ผู้ตรวจสอบรับรองการตรวจติดตาม                 ผู้ตรวจสอบรับรองผลและให้คำแนะนำ